附件1：消防设施维护内容及周期

| 系统 | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 火灾报警控制器检查，（自检功能，消音复位功能，故障报警，火警优先，报警记忆功能和电源电压，主备电源自动切换功能） | 每月一次全面检查 |
|  | 进行控制柜和接线端子箱内的接线检查与线路整理，消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制联动控制器，层显，探测器，手动报警按钮是否处于完好状态 | 首次全面检查，以后每月一次 |
|  | 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，首次巡视按20％，以后每次按10％，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 故障模拟试验按0.5％－1％进行 | 每月一次 |
|  | 手动报警按钮报警功能每次按10％进行，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 采用模拟试验方法检测与其它设备连接的信号模块的报警功能，每季度检测数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
| 自 动 喷 淋 系 统 | 检查喷淋泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于完好状态 | 每月一次 |
|  | 手动或自动启动喷淋泵，同时试验主。备泵的自动切换 | 每月一次 |
|  | 用报警阀上的放水试验放水，试验系统的供水情况 | 每月一次 |
|  | 利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示抽查数量不少于总数的20％ | 每季一次 |
|  | 其他辅助报警设备实验 | 视情况 |
| 消 火 栓 系 统 | 检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、湿式报警管网阀门、喷头、水泵结合器、储水设施等是否处于完好状态 | 每月一次 |
|  | 手动或自动启动消防泵，同时试验主、备泵的自动切换 | 每月一次 |
|  | 试验远程启动按钮启动消防泵、抽检数量不少于总数的20％ | 每月一次 |
|  | 检查消火栓箱内设备配置及状态 | 每月一次 |
|  | 检查消火栓出水口阀门的灵活性 | 每月一次 |
| 消 防 通 信 与 广 播 系 统 | 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设置、扬声器等是否处于正常完好状态 | 每月一次 |
|  | 试验电话插孔和电话的通信质量，抽查数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能 | 每季一次 |
|  | 集中供电电源检查 | 每季一次 |
| 消 防 通 信 与 广 播 系 统 | 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设置、扬声器等是否处于正常完好状态 | 每月一次 |
|  | 试验电话插孔和电话的通信质量，抽查数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
|  | 检查消防电梯迫降按钮，试验其迫降功能 | 每季一次 |
|  | 集中供电电源检查 | 每季一次 |
|  | 试验选层广播，抽查数量不少于总数的30％ | 每月一次 |
| 防 排 烟 系 统 | 检查送风、排烟、机房工作环境以及送风机、送风口、排烟口、防火阀等是否处于完好状态 | 每季一次 |
|  | 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检数量不少于总数的50％ | 半年一次 |
|  | 试验自动方式关闭空调系统，自动防火阀 | 半年一次 |
|  | 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20％ | 半年一次 |
| 防 火 卷 帘 | 检查迫降1.5处30秒后降到底 | 每季一次 |
| 消 防 供 配 电 | 对风机、泵房以及消防设备相关电源控制柜进行清扫、除尘 | 每年一次 |

附件2：合肥校区消防维保楼宇统计

屯溪路校区

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械楼 | 8900 |
| 2 | 学术活动中心 | 4456 |
| 3 | 升华楼 | 21184 |
| 4 | 格物楼 | 21038 |
| 5 | 纬地楼 | 26516 |
| 6 | 材料楼 | 11482 |
| 7 | 逸夫楼 | 32640 |
| 8 | 科技楼 | 10689 |
| 9 | 主教学楼 | 23735 |
| 10 | 西二教 | 13848 |
| 11 | 青年教师公寓 | 5308 |
| 12 | 学生公寓1-10号楼 | 83846 |
| 13 | 新禧公寓1-4号楼 | 58249 |
| 14 | 二号行政办公楼 | 3704 |
| 15 | 集团楼（包含学生食堂） | 16537 |
| 16 | 校医院 | 3828 |
| 17 | 研究生1、2号楼 | 10600 |
| 18 | 管理楼 | 3860 |
| 19 | 管理二号楼 | 1000 |
| 20 | 南村6栋小高层 | 40736 |
| 合计 | 402156 |  |

翡翠湖校区

| 序号 | 楼宇名称 | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 29379 |
| 2 | 实验楼1至5号楼 | 58000 |
| 3 | 综合南北楼（包含301大学生活动中心、二期学生食堂） | 14912 |
| 4 | 翡翠科教楼 | 86137 |
| 5 | 工业培训中心 | 12068 |
| 6 | 新能源汽车研发中心大楼 | 15765 |
| 7 | 学生公寓1-12号楼 | 164078 |
| 8 | 建艺楼 | 31553 |
| 9 | 一期学生食堂 | 10725 |
| 合计 | 426957 |  |

附件3：评分标准

| 序号 | 评审内容 | 分值 分配 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 28 | - 内容完整性和编制水平（5分） 内容完整、编制合理者得满分，其余视投标人差异情况酌情扣分。 2、质量管理体系与措施（5分） 措施明确、周密，重要部位控制措施详尽、可行者得满分，其余视投标人差异情况酌情扣分 3、安全管理体系与措施（5分） 措施完善、可行，安全施工有保障者得满分，其余视投标人差异情况酌情扣分。 - 服务响应机制（5分） 能够落实业主要求的快速响应及保障机制 - 方案科学性（3分） 实施方案的整体性、可操作性、科学性好的得满分，其余视投标人差异情况酌情扣分。 |  |
| 2 | 维护保养工具 | 5 | 提供维护保养工具清单，种类数量齐全，优秀得5分、良好得3分，一般得1分。 |  |
| 3 | 免费提供项目易损元器件配置明细 | 10 | 提供免费零配件清单，按清单完备度，前三名分值为10分、6分、2分，前三名除外的为0分。 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 10 | 近三年（2017年1月至今）具有类似业绩，合同金额20万元以上一份合同得2分，最高不超过10分。（含在管项目，需提供合同复印件，原件备查） |  |
| 5 | 人员配置 | 7 | - 企业需具备建构筑物消防员等相关消防资质维保人员至少5人，根据人数及持证等级，优秀得5分、良好得3分，一般得1分。 - 来校维护保养人员需固定且持有中级及以上建（构）筑物消防员资质证书，符合得2分，不符合得0分。 |  |
| 6 | 报价得分 | 40 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 40 分，其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 40%×100 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |